## Catalogo de Conceptos
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
OFICIALÍA MAYOR
CATALOGO DE CONCEPTOS
Obra: | TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES, SONORA.
[6 empty] | 0 | PESOS 00/100
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.U. CON LETRA | IMPORTE | IMPORTE CON LETRA
FYC | JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL
ACA | ACABADOS
ACA-1 | COLOCACIÓN DE PLACA PARA PLAFÓN MARCA ARMSTRONG DE 61X61CM, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LÍNEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACÚSTICAS , REFLACTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 120 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ACA | TOTAL DE ACABADOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CARP | CARPINTERIA
CARP-1 | COLOCACION DE CHAPA Y VISTAS EN PUERTA DE 0.90 M Y DE 0.80M. POR 2.10 MTS, MADERA DE PINO ENTABLERADA DE 1A, ACABADO CON BARNIZ POLIFORM COLOR NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, CHAPA TIPO BOLA GRIS, BISAGRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, | PZA | 25 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP | TOTAL DE CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAN | CANCELERIA
CAN-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3", CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILILLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 7.5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN-2 | PUERTA CON FIJO LATERAL (C-2) DE ALUMINIO ANODISADO DURANODIC DE 3", 1.50 X 240 CM. CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CERRADURA DE RESBALÓN MARCA PHILLIPS, CIERRA PUERTAS PENICHET, BISABRA DECENTRADA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES, SELLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EB) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN | TOTAL DE CANCELERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | BAÑOS
BAÑ-1 | LLAVE ECONOMIZADORA TV105C ACABADO CROMO DE LA MARCA HELVEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-2 | CESPOL CROMADO FIG. 206L PARA LAVAMANOS MARCA URREA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-3 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE 12" MARCA JOFEL MODELO ALTERA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-4 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO PROFESIONAL, MODELO B-5050 MARCA BOBRICK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-5 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS, MODELO 94302 MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | TOTAL DE BAÑOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYD | VOZ Y DATOS
VYD-1 | CANALIZACION PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 35MM, 27MM Y 21MM COLOCADA EN PISO, MURO Y FALSO PLAFOND, DEBERÁ SER GUIADA CON ALAMBRE RECOCIDO NO.14, INCLUYE: CAJAS REGISTROS 12X12X5.7, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M | 144 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 MM DE PERALTE X 200 MM DE ANCHO X 3000 MM DE LONGITUD CON DOBLE HILO LATERAL; TERMINACIONES EN GANCHO; ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE; LIMPIEZA; RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 93 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD | TOTAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
AC | AIRE ACONDICIONADO
AC-1 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS REDONDOS DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO, CINCHOS DE 1" @ 2.00M, SELLADORES DUCT TAPE Y PIJAS | ML | 56 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-3 | DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 24"X 24" MODELO PFV, DE LÁMINA PERFORADA CON 4 VÍAS, ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO SIN CONTROL DE VOLÚMEN, MARCA INNES, TITUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE, PRUEBAS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 180.10. P.U.O.T. | PZA | 29 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-4 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-2 DE 60X60 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO CON CABLE NO. 18 (3), CAJA GALV. DE 2" X 4" PARED GRUESA, TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: PASE EN LOSA, RANURADO, RESANES, CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-6 | REJILLA RP-3 DE 45X30CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 16 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC | TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
FYC | TOTAL DE JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
BP | BAÑOS PUBLICO
BAÑ | BAÑOS
BAÑ-1 | LLAVE ECONOMIZADORA TV105C ACABADO CROMO DE LA MARCA HELVEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-2 | CESPOL CROMADO FIG. 206L PARA LAVAMANOS MARCA URREA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-3 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE 12" MARCA JOFEL MODELO ALTERA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-4 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO PROFESIONAL, MODELO B-5050 MARCA BOBRICK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-5 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS, MODELO 94302 MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-6 | MINGITORIO COLONY MODELO 01650 MARCA AMERICAN STANDARD COLOR BLANCO, CESPOL INTEGRADO , CON FLUXOMETRO DE PALANCA MODELO 285-19, INCLUYE: VALVULA GLOBO CROMADA URREA, PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS, SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-8 | EXTRACTOR DE AIRE MARCA SOLER & PALAU, MODELO CEB-800, DE 300 CFM, 127 VOLTS 1/20 HP, INCLUYE CUELLO DE GANSO Y MALLA, SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..(JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | TOTAL DE BAÑOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
BP | TOTAL DE BAÑOS PUBLICO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
JA | JUSTICIA ALTERNATIVA
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-1 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA CON DOS PANELES, CON BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL LISTON CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 126 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-2 | APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNA A BASE DE YESO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 220 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-3 | PLAFON REGISTRABLE MARCA ARMSTRONG DE 61X61CM, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LINEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACUSTICAS , REFLACTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE PERFILES T Y L DE ALUMINIO BLANCO Y COLGANTEO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | M2 | 130 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 395 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO DOBLE CARGA NANOPULIDO RECTIFICADO, MODELO SHANGHAI, COLOR GRAY ,DE 0.60 X 0.60 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 132 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 X 60 CM. MODELO SHANGHAI, MARCA INTERCERMIC O SIMILAR, COLOCADO CON COLOR GRAY , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 142 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE REMATE, PLAFON CON DESNIVELES , A BASE DE TABLA-ROCA DE 1/2" ESP , ARMADO CON POSTE DE 1 5/8" DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 MARCA YPSA O SIMILAR DE 61 MM. @ 61 CM., RESANADO CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX HASTA PERDER UNIONES Y DEFORMACIONES PRESENTANDO UNA CARA LISA Y TERSA CON ESQUINAS BOLEADAS, COLGANTEO A LA ESTRUCTURA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, INCLUYE: ESQUINEROS,ANGULO, NIVELACION, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , S.E.P.P. | M2 | 45 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAN | CANCELERIA
CAN-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3", CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILILLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN | TOTAL DE CANCELERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CARP | CARPINTERIA
CARP-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.90 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 7 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.80 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP-4 | PUERTA DE MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.06 M, INCLUYE CHAPA CON LLAVE MARCA PHILIPS, MOD 525 AN, CON CILINDRO INTERIOR Y EXTERIOR CROMADA, 3 BISAGRAS DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION. (PR) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP | TOTAL DE CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYD | VOZ Y DATOS
VYD-1 | CANALIZACION PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 35MM, 27MM Y 21MM COLOCADA EN PISO, MURO Y FALSO PLAFOND, DEBERÁ SER GUIADA CON ALAMBRE RECOCIDO NO.14, INCLUYE: CAJAS REGISTROS 12X12X5.7, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M | 42 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 MM DE PERALTE X 200 MM DE ANCHO X 3000 MM DE LONGITUD CON DOBLE HILO LATERAL; TERMINACIONES EN GANCHO; ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE; LIMPIEZA; RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 18 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD | TOTAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACIONES ELECTRICAS
IE-01 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 7 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-02 | APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 7 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-03 | SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA, A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., APAGADOR DOBLE QUINCIÑO CON TAPA, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES P.U.O.T. (EB) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-04 | APAGADOR DOBLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-05 | SALIDA PARA APAGADOR TRIPLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-06 | APAGADOR TRIPLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-07 | SALIDA PARA ALUMBRADO,CON DESAROLLO DE 6 METROS, CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES Y CODIGO DE COLORES NDICADOS EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES. P.U.O.T. (EB) | SAL | 23 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-08 | SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, CON UN DESAROLLO DE 8 METROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. QUINCIÑO, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, CAJA DE LAMINA, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES .P.U.O.T. (EB) | SAL | 26 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-09 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 26 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X26 W., DE EMPOTRAR, MARCA TECNOLITE O SIMILAR DE 61X122 CM, MODELO LTL-3280/65 COLOR BLANCO ,DRIVER ELECTRONICO PARA 127 VOLTS A 220 V INTEGRADO, INCLUYE: FOCOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LAMPARA CON LED. | PZA | 17 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-11 | LUMINARIA TIPO SPOT DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, MARCA CONSTRULITA, MODELO CO1060B29D, CON LÁMPARA MR16 DE 50W, 2700K INTEGRADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
AC | AIRE ACONDICIONADO
AC-1 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS REDONDOS DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO, CINCHOS DE 1" @ 2.00M, SELLADORES DUCT TAPE Y PIJAS | ML | 36 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-2 | DUCTO DE LAMINA GALV. CAL. 20, 22, 24 Y 26 CON SECCIONES VARIABLE CON DIFUSORES DE ACUERDO A CROQUIS INCLUYE RETORNO, SOPORTE A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETE, TORNILLO, CINCHO DE LAMINA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO SELLADO (DE ACUERDO A ESPECIF. 3.0704.14.E.05). (EB) | KG | 280 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-3 | DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 24"X 24" MODELO PFV, DE LÁMINA PERFORADA CON 4 VÍAS, ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO SIN CONTROL DE VOLÚMEN, MARCA INNES, TITUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE, PRUEBAS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 180.10. P.U.O.T. | PZA | 9 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-4 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-2 DE 60X60 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO CON CABLE NO. 18 (3), CAJA GALV. DE 2" X 4" PARED GRUESA, TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: PASE EN LOSA, RANURADO, RESANES, CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | SAL | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-6 | REJILLA RP-3 DE 45X30CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC | TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | BAÑO
BAÑ-1 | LLAVE ECONOMIZADORA TV105C ACABADO CROMO DE LA MARCA HELVEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-2 | CESPOL CROMADO FIG. 206L PARA LAVAMANOS MARCA URREA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-3 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE 12" MARCA JOFEL MODELO ALTERA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-4 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO PROFESIONAL, MODELO B-5050 MARCA BOBRICK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-5 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS, MODELO 94302 MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CORRIDO DE 0.56 X 1.41 MTS ( ENTRE 1.20 Y 1.41 ), DE GRANITO NATURAL, COLOR SIRA GREY, INCLUYE: POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO PARA SOPORTE, MATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX O SIMILAR MOD. CH-058 O SIMILAR, 2 LLAVES ECONOMIZADORA MCA. COMPAC O SIMILAR, MODELO 17160606, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA, FIJACION, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANI TARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-10 | W.C. MARCA AMERICAN ESTANDARD, CON FLUXOMETRO DE PALANCA MODELO 01594, COLOR BLANCO, INCLUYE: VALVULA, CUELLO DE CERA, PIJAS, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | TOTAL DE BAÑO |  |  |  |  | 0
JA | TOTAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
OM | ORAL MERCANTIL
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-1 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA CON DOS PANELES, CON BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL LISTON CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 428 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-2 | APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNA A BASE DE YESO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 51 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-3 | PLAFON REGISTRABLE MARCA ARMSTRONG DE 61X61CM, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LINEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACUSTICAS , REFLACTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE PERFILES T Y L DE ALUMINIO BLANCO Y COLGANTEO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | M2 | 290 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 762 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO DOBLE CARGA NANOPULIDO RECTIFICADO, MODELO SHANGHAI, COLOR GRAY ,DE 0.60 X 0.60 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 292 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 X 60 CM. MODELO SHANGHAI, MARCA INTERCERMIC O SIMILAR, COLOCADO CON COLOR GRAY , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 229 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE REMATE, PLAFON CON DESNIVELES , A BASE DE TABLA-ROCA DE 1/2" ESP , ARMADO CON POSTE DE 1 5/8" DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 MARCA YPSA O SIMILAR DE 61 MM. @ 61 CM., RESANADO CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX HASTA PERDER UNIONES Y DEFORMACIONES PRESENTANDO UNA CARA LISA Y TERSA CON ESQUINAS BOLEADAS, COLGANTEO A LA ESTRUCTURA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, INCLUYE: ESQUINEROS,ANGULO, NIVELACION, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , S.E.P.P. | M2 | 62 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACIONES ELECTRICAS
IE-01 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 16 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-02 | APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 16 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-03 | SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON CAJA DE LAMINA, A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., APAGADOR DOBLE QUINCIÑO CON TAPA, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES P.U.O.T. (EB) | SAL | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-04 | APAGADOR DOBLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-05 | SALIDA PARA APAGADOR TRIPLE CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-06 | APAGADOR TRIPLE QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-07 | SALIDA PARA ALUMBRADO,CON DESAROLLO DE 6 METROS, CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES Y CODIGO DE COLORES NDICADOS EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES. P.U.O.T. (EB) | SAL | 55 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-08 | SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, CON UN DESAROLLO DE 8 METROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. QUINCIÑO, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, CAJA DE LAMINA, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES .P.U.O.T. (EB) | SAL | 67 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-09 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 67 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X26 W., DE EMPOTRAR, MARCA TECNOLITE O SIMILAR DE 61X122 CM, MODELO LTL-3280/65 COLOR BLANCO ,DRIVER ELECTRONICO PARA 127 VOLTS A 220 V INTEGRADO, INCLUYE: FOCOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LAMPARA CON LED. | PZA | 43 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-11 | LUMINARIA TIPO SPOT DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, MARCA CONSTRULITA, MODELO CO1060B29D, CON LÁMPARA MR16 DE 50W, 2700K INTEGRADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-14 | CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, 100 A,120/240 V,1F-3H, 10 KA, PARA EMPOTRAR (USO DOMÉSTICO), FAMILIA BTICINO BTPLUG, SEGMENTO RESIDENCIAL COMERCIAL HOTELERIAEL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO DE TIERRA FISICA TIPO REHILETE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE UNION Y DISTRIBUCION DE TIERRAS DE 20X5.2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-17 | SALIDA DE TIERRA CON 13 ML DE CABLE CAL. 8 AWG Y TUBERÍA CONDUIT GALV. 3/4" AHOGADA EN FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | SAL | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYD | VOZ Y DATOS
VYD-1 | CANALIZACION PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 35MM, 27MM Y 21MM COLOCADA EN PISO, MURO Y FALSO PLAFOND, DEBERÁ SER GUIADA CON ALAMBRE RECOCIDO NO.14, INCLUYE: CAJAS REGISTROS 12X12X5.7, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M | 192 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 MM DE PERALTE X 200 MM DE ANCHO X 3000 MM DE LONGITUD CON DOBLE HILO LATERAL; TERMINACIONES EN GANCHO; ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE; LIMPIEZA; RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 61 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD | TOTAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CARP | CARPINTERIA
CARP-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.90 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.80 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP | TOTAL DE CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAN | CANCELERIA
CAN-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3", CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILILLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN-2 | PUERTA CON FIJO LATERAL (C-2) DE ALUMINIO ANODISADO DURANODIC DE 3", 1.50 X 240 CM. CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CERRADURA DE RESBALÓN MARCA PHILLIPS, CIERRA PUERTAS PENICHET, BISABRA DECENTRADA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES, SELLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN | TOTAL DE CANCELERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
AC | AIRE ACONDICIONADO
AC-1 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS REDONDOS DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO, CINCHOS DE 1" @ 2.00M, SELLADORES DUCT TAPE Y PIJAS | ML | 90 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-2 | DUCTO DE LAMINA GALV. CAL. 20, 22, 24 Y 26 CON SECCIONES VARIABLE CON DIFUSORES DE ACUERDO A CROQUIS INCLUYE RETORNO, SOPORTE A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETE, TORNILLO, CINCHO DE LAMINA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO SELLADO (DE ACUERDO A ESPECIF. 3.0704.14.E.05). (EB) | KG | 500 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-3 | DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 24"X 24" MODELO PFV, DE LÁMINA PERFORADA CON 4 VÍAS, ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO SIN CONTROL DE VOLÚMEN, MARCA INNES, TITUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE, PRUEBAS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 180.10. P.U.O.T. | PZA | 30 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-4 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-2 DE 60X60 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO CON CABLE NO. 18 (3), CAJA GALV. DE 2" X 4" PARED GRUESA, TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: PASE EN LOSA, RANURADO, RESANES, CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | SAL | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-6 | REJILLA RP-3 DE 45X30CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 9 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC | TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | BAÑO
BAÑ-1 | LLAVE ECONOMIZADORA TV105C ACABADO CROMO DE LA MARCA HELVEX INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-2 | CESPOL CROMADO FIG. 206L PARA LAVAMANOS MARCA URREA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-3 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, DE 12" MARCA JOFEL MODELO ALTERA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-4 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO PROFESIONAL, MODELO B-5050 MARCA BOBRICK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-5 | DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS, MODELO 94302 MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION (JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CORRIDO DE 0.56 X 1.41 MTS ( ENTRE 1.20 Y 1.41 ), DE GRANITO NATURAL, COLOR SIRA GREY, INCLUYE: POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO PARA SOPORTE, MATERIAL PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX O SIMILAR MOD. CH-058 O SIMILAR, 2 LLAVES ECONOMIZADORA MCA. COMPAC O SIMILAR, MODELO 17160606, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA, FIJACION, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANI TARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ-10 | W.C. MARCA AMERICAN ESTANDARD, CON FLUXOMETRO DE PALANCA MODELO 01594, COLOR BLANCO, INCLUYE: VALVULA, CUELLO DE CERA, PIJAS, ASIENTO MARCA VICAR, MODELO PRIMIER, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
BAÑ | TOTAL DE BAÑO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
OM | TOTAL DE ORAL MERCANTIL |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CF | CONVIVENCIA FAMILIAR
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-1 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA CON DOS PANELES, CON BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL LISTON CAL 26, SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (JJ) | M2 | 122 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-2 | APLANADO ACABADO FINO, A BASE DE YESO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 36 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-3 | PLAFON REGISTRABLE MARCA ARMSTRONG DE 61X61CM, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LINEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACUSTICAS , REFLACTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE PERFILES T Y L DE ALUMINIO BLANCO Y COLGANTEO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | M2 | 77 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 244 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO DOBLE CARGA NANOPULIDO RECTIFICADO, MODELO SHANGHAI, COLOR GRAY ,DE 0.60 X 0.60 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 77 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 X 60 CM. MODELO SHANGHAI, MARCA INTERCERMIC O SIMILAR, COLOCADO CON COLOR GRAY , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 81.5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CARP | CARPINTERIA
CARP-2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PARA INTERIORES DE 0.90 M X 2.10 M; CON BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA; TRIPLAY DE 1/4" DE CAOBILLA DE PRIMERA EN AMBAS CARAS, ACABADO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; MARCO DE MADERA DE PINO DE 1 ERA DE 3.80 CM X 17.00 CM O ANCHO DE MURO, ACABADO PULIDO EN BARNIZ LACA COLOR NATURAL; CERRADURA MARCA GEO O SIMILAR, LÍNEA COMERCIAL, USO RUDO MATE. INCLUYE: BISAGRAS, APLICACIÓN DE SOLUCIÓN ANTITERMITA, FIJACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP | TOTAL DE CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYD | VOZ Y DATOS
VYD-1 | CANALIZACION PARA VOZ Y DATOS A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 35MM, 27MM Y 21MM COLOCADA EN PISO, MURO Y FALSO PLAFOND, DEBERÁ SER GUIADA CON ALAMBRE RECOCIDO NO.14, INCLUYE: CAJAS REGISTROS 12X12X5.7, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | M | 42 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO, DE 20 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETES; ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN; ANDAMIOS; COLOCACIÓN; CONECTORES; TORNILLERÍA; NIVELACIÓN; AJUSTES; INSTALACIONES ESPECIFICAS; EQUIPO DE SEGURIDAD; CURVAS; TEE; SOPORTERÍA; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; ABRAZADERAS; ACCESORIOS DE SUJECIÓN, PARA TIERRA, PARA BAJADA, PARA CURVA; UNIONES; GANCHOS; CORTES; DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 MM DE PERALTE X 200 MM DE ANCHO X 3000 MM DE LONGITUD CON DOBLE HILO LATERAL; TERMINACIONES EN GANCHO; ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE; LIMPIEZA; RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 11 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD | TOTAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACIONES ELECTRICAS
IE-01 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-02 | APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-07 | SALIDA PARA ALUMBRADO,CON DESAROLLO DE 6 METROS, CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES Y CODIGO DE COLORES NDICADOS EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES. P.U.O.T. (EB) | SAL | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-08 | SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, CON UN DESAROLLO DE 8 METROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. QUINCIÑO, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, CAJA DE LAMINA, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES .P.U.O.T. (EB) | SAL | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-09 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 11 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X26 W., DE EMPOTRAR, MARCA TECNOLITE O SIMILAR DE 61X122 CM, MODELO LTL-3280/65 COLOR BLANCO ,DRIVER ELECTRONICO PARA 127 VOLTS A 220 V INTEGRADO, INCLUYE: FOCOS, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.LAMPARA CON LED. | PZA | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
AC | AIRE ACONDICIONADO
AC-1 | DUCTO FLEXIBLE DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS REDONDOS DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO, CINCHOS DE 1" @ 2.00M, SELLADORES DUCT TAPE Y PIJAS | ML | 36 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-2 | DUCTO DE LAMINA GALV. CAL. 20, 22, 24 Y 26 CON SECCIONES VARIABLE CON DIFUSORES DE ACUERDO A CROQUIS INCLUYE RETORNO, SOPORTE A LOSA DE CONCRETO CON TAQUETE, TORNILLO, CINCHO DE LAMINA, AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO, PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO SELLADO (DE ACUERDO A ESPECIF. 3.0704.14.E.05). (EB) | KG | 280 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-3 | DIFUSOR DE INYECCIÓN DE AIRE DE 24"X 24" MODELO PFV, DE LÁMINA PERFORADA CON 4 VÍAS, ENTRADA DE 8" DE DIÁMETRO SIN CONTROL DE VOLÚMEN, MARCA INNES, TITUS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, MONTAJE, PRUEBAS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA. SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 180.10. P.U.O.T. | PZA | 7 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-4 | REJILLA DE RETORNO MARCA KRUEGER O TITUS DE ACERO ROLADO EN FRIO RR-2 DE 60X60 CM. MODELO 25R SEGUN PLANO, INCLUYE FILTRO Y PORTAFILTRO METALICO DE 1", SUMINISTRO E INSTALACION. (JJ) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO CON CABLE NO. 18 (3), CAJA GALV. DE 2" X 4" PARED GRUESA, TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: PASE EN LOSA, RANURADO, RESANES, CODOS, CONECTORES, CONTRAS, MONITORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL. (ACH) | SAL | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-6 | REJILLA RP-3 DE 45X30CM MARCA TITUS MOD T700 PARA RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN PARTE BAJA DE MUROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC | TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CF | TOTAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
EF | ELEMENTOS DE FACHADA
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 1248 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA A BASE DE DENSGLASS AUN SOLO LADO CON POSTES DE LAMINA GALVANIZADA DE 2" 1/2 CAL 26 MARCA YPSA O SIMILAR, PARA RECIBIR DUROCK 1/2 " DE ESPESOR EN SU CARA EXTERIOR, COLOCADA ENTRE POSTES Y CANALES, INCLUYE: PLOMEADO, CORTES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 186 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-9 | SUMINISTRO Y COLOCACION SOBRE MURO Y VOLUMENES DE FACHADA DE PISO DE PORCELÁNICO CUERPO COLOREADO ESMALTADO RECTIFICADO,ACABADO SEMIPULIDO, MODELO RE-USE, COLOR MALTA GREY ,DE 0.45 X 0.90 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 186 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-21 | RESANE EN MUROS ACABADO FINO EN MURO A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE CEMET BOND HASTA 6.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 100 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
HER | HERRERIA
HER-1 | ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CANAL MONTEN, INCLUYE FABRICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES CON EQUIPO DE OXIACETILENO, CORTADORA, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MONTAJE, Y HERRAMIENTA. | TON | 0.61 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER-2 | REJA DE CUADRADO DE 5/8", Y MARCO DE SOLERA DE 2" CON 1 NUDO DE FIERRO COLADO POR POSTE Y DOS BASAS DE ACERO AL CARBON POSTES A UNA DIST, DE 15 CM. CON ESPADAS O LANCAS EN CADA PUNTA, TERMINADAS EN PRIMARIO COLOR GRIS, MANO DE OBRA DE ELABORACION, COLOCACION MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | M2 | 24 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER | TOTAL DE HERRERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAN | CANCELERIA
CAN-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3", CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILILLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 22.51 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN-3 | PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS (C-1), DE ALUMINIO ANODISADO DURANODIC DE 4", 2.05 X 240 CM. CON CRISTAL FILTRASOL CLARO DE 6MM, CERRADURA TIPO MACHETE MARCA PHILLIPS, CIERRA PUERTSA PENICHETTE, BARRA DE EMPUJE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAQUETES, SELLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EB) | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN | TOTAL DE CANCELERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
EF | TOTAL DE ELEMENTOS DE FACHADA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
AC | AIRE ACONDICIONADO
AC-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO CENTRAL DE 12.5 TON FRIO CALOR VOLTAJE DE 220 VOLTS TRIFASICO. LXE-KHA150S4BNY PAQUETE LENNOX H/P 12.5 TON 230-3 R410A, PARA OPERAR A 230V/3F/60HZ, EFICIENCIA MINIMA DE 11 EER, REFRIGERANTE ECOLIGICO R410A., INCLUYE SOLO SUMINISTRO EN LA OBRA. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-8 | SUMINISTRO DEEQUIPO EQUIPO CENTRAL DE 10 TON FRIO CALOR VOLTAJE DE 220 VOLTS TRIFASICO. [LXE-KHA120S4BNY] PAQUETE LENNOX H/P 10.0 TON 230-3 R410A, PARA OPERAR A 230V/3F/60HZ, EFICIENCIA MINIMA DE 13.0 EER, REFRIGERANTE ECOLIGICO R410A. LAB. OBRA, INCLUYE SOLO SUMINISTRO EN LA OBRA. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-9 | SUMINISTRO DE EQUIPO EQUIPO CENTRAL DE 5 TON FRIO CALOR VOLTAJE DE 220 VOLTS TRIFASICO. [LXE-KHA060S4BNY] LXE-KHA060S4BNY PAQUETE LENNOX H/P 5.0 TON , PARA OPERAR A 230V/3F/60HZ, EFICIENCIA MINIMA DE 13.0 EER, REFRIGERANTE ECOLIGICO R410A. LAB. OBRA, INCLUYE SOLO SUMINISTRO EN LA OBRA. | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-10 | ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 12.5 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD" (15M), FORMADA POR TUBERÍA DE 41 MM CON TRES CABLES CALIBRE # 1/0 AWG PARA LAS FASES Y UN # 6 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-11 | ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD", FORMADA POR TUBERÍA DE 35 MM CON TRES CABLES CALIBRE # 2 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-12 | ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS DESDE TABLERO "TGD", FORMADA POR TUBERÍA DE 35 MM CON TRES CABLES CALIBRE # 2 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-13 | ALIMENTACION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 A 2 TONELADA DESDE TABLERO FORMADA POR TUBERIA DE 16 MM CON DOS CABLES CALIBRE # 6 AWG PARA LAS FASES Y UN # 10 AWG PARA LA TIERRA; SE INCLUYEN LAS CONEXIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN AZOTEAS Y EN MUROS. | PZA | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC-14 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1.5 TONOLEDA MARCA CARRIER UP 18,000BTU CON CALEFACCIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, INCLUYE: 1 EVAPORADOR, 1 CONDENSADOR Y 1 KIT DE INSTALACIÓN (4M. DE TUBERÍA, 4M. DE ARMAFLEX, TAPONES EN LOS EXTREMOS), CONTROL REMOTO INALÁMBRICO | PZA | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
AC | TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CER | CERCO PERIMETRAL
TERR | TERRACERIAS
TERR-1 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 9.4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR | TOTAL DE TERRACERIAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-10 | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.40 M CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), DEL NÚMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 80 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-11 | CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.30 MTS. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS., CIMBRA A 2 CARAS ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS A CADA 0.15 MTS. DEL NÚMERO 2 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 58 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-12 | APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CERCO TUBULAR100 DE COMEX SOBRE SUPERFICIES DE MUROS APLANADOS A 2 MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 250 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-13 | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.15 M CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), DEL NÚMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 70 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
HER | HERRERIA
HER-3 | PERFIL TUBULAR REDONDO DE 4" CEDULA 30 PARA REJA PERIMETRAL AHOGADO EN CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, INCLUYE, AMARRE A CADENA DE DESPLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | TON | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER-4 | REJA A BASE DE SISTEMA REJA DEACERO CON PANELES DE 2..5 MTS DE ALTURA A BASE DE VARILLAS CAL. 6 (4.89MM.) CON UNA SEPARACION DE 5 CM. ENTRE VARILLAS INCLUYE: POSTES CUADRADOS DEACERO , TAPON POSTE, ABRAZADERA CON SISTEMA DE TORNILLOS ALLEN DE 5X 45MM. BASE DE POSTE DE 10 CM. DE ALTURA Y PLACA DE 12.0 CM. X 12.0 CM. SUJETA A BASE DE TORNILLOS DE EXPANSORES. | M | 70 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER | TOTAL DE HERRERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CER | TOTAL DE CERCO PERIMETRAL |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
OE | OBRA EXTERIOR
OE-1 | GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. , SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.30 CIMBRA METALICA A 20 USOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 565 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-2 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CLASE I I NORMAL AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10 +-2.5 CM NO BOMBEABLE DE 0.08 MTS DE ESPESOR, INLCUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | M2 | 414 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-3 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL 12 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR | M2 | 1740 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-4 | FIRME DE 8 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 25 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-5 | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE PROPORCIÓN EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 55 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-6 | MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60 KG/CM2) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ,REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS , ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 10.00MTS , ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 27.5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE-7 | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC. MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. (EB) | M2 | 180 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
OE | TOTAL DE OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CA | CASATE DE SEGURIDAD
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-2 | APLANADO ACABADO FINO EN COLUMNA A BASE DE YESO EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 37.12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-3 | PLAFON REGISTRABLE MARCA ARMSTRONG DE 61X61CM, MODELO FINE FISSURED 1820M CAT.2208-2009 LINEA DE SOMBRA CON PROPIEDADES ACUSTICAS , REFLACTANCIA LUMINICA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ANTIMICROBIO, INCLUYE PERFILES T Y L DE ALUMINIO BLANCO Y COLGANTEO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION. (JJ) | M2 | 11.4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 148.5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PORCELANATO DOBLE CARGA NANOPULIDO RECTIFICADO, MODELO SHANGHAI, COLOR GRAY ,DE 0.60 X 0.60 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 37.12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 X 60 CM. MODELO SHANGHAI, MARCA INTERCERMIC O SIMILAR, COLOCADO CON COLOR GRAY , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA SIN ARENA , COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | ML | 19 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-9 | SUMINISTRO Y COLOCACION SOBRE MURO Y VOLUMENES DE FACHADA DE PISO DE PORCELÁNICO CUERPO COLOREADO ESMALTADO RECTIFICADO,ACABADO SEMIPULIDO, MODELO RE-USE, COLOR MALTA GREY ,DE 0.45 X 0.90 MTS., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO PORCELANICO GRIS, BOQUILLA COLOR GRAY DE 2 MM. CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERCERAMIC O SIMILAR, INCLUYE: CORTES CON MAQUINA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | 21.72 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-14 | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.20 M CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), DEL NÚMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 48 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-15 | MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60 KG/CM2) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ,REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS , ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 10.00MTS , ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 58.84 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-16 | PISO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 100 KG/CM2, | M2 | 14 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-17 | CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 MTS. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE : CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN, BAJAS RESISTENCIAS., CIMBRA A 2 CARAS ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS A CADA 0.15 MTS. DEL NÚMERO 2 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 57.6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-18 | LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.12 MTS, CIMBRA ACABADO COMÚN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN SECCION TRANSERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS. Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS., BASTONES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.00 MTS. DE LONGITUD Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1 MTS. DE LONGITUD, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS ELEVADO CON BOTE, ACARREO HORIZONTAL A UNA DIASTANCIA DE 6.00 MTS CON BOTE INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO | M2 | 13 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-19 | CHAFLAN DE 10 X 10 CON BALDOSIN DE 10 X 20 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA DE PROPORCIÓN 1:5 | M | 24 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAN | CANCELERIA
CAN-1 | CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA 3", CON PERFIL COMERCIAL FIJO-CORREDIZO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. EMPAQUE Y SELLADOR VINIL, HERRAJES, TAQUETES Y CHILILLOS PARA SU FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 9 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CAN | TOTAL DE CANCELERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CARP | CARPINTERIA
CARP-4 | PUERTA DE MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.06 M, INCLUYE CHAPA CON LLAVE MARCA PHILIPS, MOD 525 AN, CON CILINDRO INTERIOR Y EXTERIOR CROMADA, 3 BISAGRAS DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION. (PR) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP-5 | BASTIDOR PARA PUERTA DE 0.90X2.06 MT. A BASE DE PERFIL TUBULAR M-300 CAL. 18, INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y COLOCACION | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
CARP | TOTAL DE CARPINTERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACIONES ELECTRICAS
IE-01 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"X4", TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, (JJ) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-07 | SALIDA PARA ALUMBRADO,CON DESAROLLO DE 6 METROS, CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES Y CODIGO DE COLORES NDICADOS EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES. P.U.O.T. (EB) | SAL | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-08 | SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, CON UN DESAROLLO DE 8 METROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. QUINCIÑO, CABLE LS MARCA CONDUMEX O MONTERREY, CALIBRES INDICADOS EN PLANOS, CAJA DE LAMINA, INCLUYE: RANURADO, RESANES, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES Y CONEXIONES .P.U.O.T. (EB) | SAL | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-09 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-02 | APAGADOR SENCILLO QUINZIÑO COMPLETO CON TAPA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. (JJ) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-11 | LUMINARIA TIPO SPOT DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, MARCA CONSTRULITA, MODELO CO1060B29D, CON LÁMPARA MR16 DE 50W, 2700K INTEGRADO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CANALIZACION ELECTRICA DE 2 CIRCUITOS HACIA TABLEROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" ., CABLE CALIBRE 12 Y 10 MARCA CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE: TAQUETES, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ABRAZADERAS DE UNICANAL, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES, CONEXIONES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 121 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
HER | HERRERIA
HER-2 | HERRERIA PARA PUERTA, PROTECCION O REJA DE CUADRADO DE 5/8", Y MARCO DE ANGULO DE 1" A UNA DIST, DE 15 CM EN AMBOS SENTIDOS . , TERMINADAS EN PRIMARIO COLOR GRIS, MANO DE OBRA DE ELABORACION, COLOCACION MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | M2 | 6.5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER-5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA VEHICULAR DE CONTROL DE ACCESO, PLUMA DE 4.5 METROS MARCA WEJOIN MODELO SECUPARK20113LEFT O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTE PEATONAL A BASE DE HERRERIA | M2 | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
HER | TOTAL DE HERRERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CA | TOTAL DE CASATE DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IIE | INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIORES
IEE-1 | SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICOS 8 MTS INCLUYE:POSTE METALICO 8 MTS, BASE PIRAMIDAL, REGISTRO DE CONCRETO,ALIMENTACION ELECTRICA CON DESARROLO DE 19M PROMEDIO A BASE DE CABLE 2+1 #6,TUBERIA CONDUIT 1", PINTURA DE POSTE, SERVICIO DE GRUA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IEE-2 | SUMINSITRO E INSTALACIONN DE LAMPARAS TIPO POSTE DE 250 WATTS INCLUYE: LAMPARA DE 250 WATTS, BRAZO, CABLEADO DE REGISTRO A LAMPRAS CABLE #10, CONEXIONES Y MANO DE OBRA | PZA | 13 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IEE-3 | CANALIZACION DE TUBERIA CONDUIT 1"Y 11/4 PARA ALIMENTAR LAMPARAS TIPO WALL PÁCK EN MUROS DE EDIFICIO INCLUYE:TUBERIA CONDUIT 1" Y 11/4, COPLES, CONECTORES,REGISTROS , CABLE #6, SOPORTERIA, Y MANO DE OBRA. | M | 138 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IEE-4 | SUMINISTRO E INSTLACION DE LAMPARA WALL PACK DE 250 WATTS ADITIVO METALICO INCLUYE:LAMAPRAS WALL PACK 250 WATTS ADITIVO METALICO, ARMOFLEX 2X12,SOPORTES Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IEE-5 | SUMINISTRO E INSTALACIONN DE TABLERO DE ALUMBRADO INCLUYE TABLERO DE ALUMBRADO, PROTECCIONES, CONTROLES Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IIE | TOTAL DE INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIORES |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYDE | VOZ Y DATOS EXTERIOR
TERR | TERRACERIAS
TERR-1 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO I ZONA A EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-2 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN. | M3 | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR | TOTAL DE TERRACERIAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYD | VOZ Y DATOS
VYD-3 | TENDIDO DE TUBO CONDUIT R-O LIGERO DE 25 MM (1") ABOC INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. | M | 101 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
VYD-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO | PZA | 6 |  | PESOS 00/100 | 0
VYD | TOTAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
VYDE | TOTAL DE VOZ Y DATOS EXTERIOR |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAR | CONSTRUCCION DE CARCAMO
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-14 | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.20 M CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), DEL NÚMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-15 | MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60 KG/CM2) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ,REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS , ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 10.00MTS , ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-16 | PISO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 100 KG/CM2, | M2 | 2.25 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-17 | CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 MTS. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE : CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN, BAJAS RESISTENCIAS., CIMBRA A 2 CARAS ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS A CADA 0.15 MTS. DEL NÚMERO 2 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-18 | LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.12 MTS, CIMBRA ACABADO COMÚN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN SECCION TRANSERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS. Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS., BASTONES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.00 MTS. DE LONGITUD Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1 MTS. DE LONGITUD, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS ELEVADO CON BOTE, ACARREO HORIZONTAL A UNA DIASTANCIA DE 6.00 MTS CON BOTE INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO | M2 | 2.25 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-20 | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:3 DE PROPORCIÓN EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACION ELECTRICA
IE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CANALIZACION ELECTRICA DE 2 CIRCUITOS HACIA TABLEROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" ., CABLE CALIBRE 12 Y 10 MARCA CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE: TAQUETES, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ABRAZADERAS DE UNICANAL, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES, CONEXIONES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 42 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-14 | CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, 100 A,120/240 V,1F-3H, 10 KA, PARA EMPOTRAR (USO DOMÉSTICO), FAMILIA BTICINO BTPLUG, SEGMENTO RESIDENCIAL COMERCIAL HOTELERIAEL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
EH | EQUIPO HIDRONEUMATICO
EH-2 | EQUIPO HIDRONEUMATICO MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD , CON UN BOMBA DE 1 HP. Y TANQUE PRESURIZADO DE 24 LTS, INTERRUPTOR DE PRESION, MANOMETRO, VALVULA CHECK A LA SALIDA, 2 MANGUERA COFLEX DE 25MM. X 1.00 MTS. 2 CONECTORES DE CUERDA EXTERIOR DE 25 MM. SOLDABLES , VALVULA DE COMPUERTA SOLDABLE DE 25MM. ,SUMINISTRO E INSTALACION, PUESTA A PUNTO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
EH-3 | CISTERNA MARCA ROTOPLAS MA02 DE 1200 LTS INCLUYE: FLOTADOR , TAPA , MANO DE OBRA DE COLOCACION NO INCLUYE EXCAVACION. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
EH | TOTAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
TERR | TERRACERIA |  |  |  | PESOS 00/100
TERR-1 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.HERRAMIENTA. | M3 | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-2 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN. | M3 | 6 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-3 | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN TERRENO CLASE III, CON MATERIAL 0-0-100, (0% TIERRA, 0% TEPETATE, 100% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS. | M3 | 8 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-4 | ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR | TOTAL DE TERRACERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CAR | TOTAL DE CONSTRUCCION DE CARCAMO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CM | CUARTO MAQUINAS
TERR | TERRACERIA
TERR-1 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -2.00 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.HERRAMIENTA. | M3 | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-2 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN COMPACTADO CON PISÓN. | M3 | 9 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR-4 | ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
TERR | TOTAL DE TERRACERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
ALB | ALBAÑILERIA
ALB-4 | PINTURA PRO-1000-PLUS 300 DE COMEX BLANCO Y COLORES PASTELES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 5 MTS. | M2 | 30 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-14 | DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO SECCIÓN 0.15 X 0.20 M CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), DEL NÚMERO 2.5 (1/4") Y ESTRIBOS A CADA 0.20 MTS. DEL NÚMERO 2.5 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 14 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-15 | MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60 KG/CM2) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 ,REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS , ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 10.00MTS , ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M2 | 14.7 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-16 | PISO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 100 KG/CM2, | M2 | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-17 | CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 MTS. CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE : CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN, BAJAS RESISTENCIAS., CIMBRA A 2 CARAS ACABADO COMUN A 4 USOS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 (3/8"), Y ESTRIBOS A CADA 0.15 MTS. DEL NÚMERO 2 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M | 11 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-18 | LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.12 MTS, CIMBRA ACABADO COMÚN A 4 USOS, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO EN SECCION TRANSERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS. Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 MTS., BASTONES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.00 MTS. DE LONGITUD Y EN SENTIDO LONGITUDINAL CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1 MTS. DE LONGITUD, A UNA ALTURA DE 6.00 MTS ELEVADO CON BOTE, ACARREO HORIZONTAL A UNA DIASTANCIA DE 6.00 MTS CON BOTE INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO | M2 | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB-20 | APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE MEZCLA CAL-ARENA 1:3 DE PROPORCIÓN EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM HASTA 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE DESPERDICIO | M2 | 30 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ALB | TOTAL DE ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
IE | INSTALACION ELECTRICA
IE-12 | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CANALIZACION ELECTRICA DE 2 CIRCUITOS HACIA TABLEROS A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" ., CABLE CALIBRE 12 Y 10 MARCA CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE: TAQUETES, UNICANAL, VARILLA ROSCADA, ABRAZADERAS DE UNICANAL, COPLES, CODOS, CURVAS, MONITORES, CONEXIONES Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 65 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EB) | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE-14 | CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, 100 A,120/240 V,1F-3H, 10 KA, PARA EMPOTRAR (USO DOMÉSTICO), FAMILIA BTICINO BTPLUG, SEGMENTO RESIDENCIAL COMERCIAL HOTELERIAEL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
IE | TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
EH | EQUIPO HIDRONEUMATICO
EH-1 | EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA EDIFICIO MARCA PEDROLLO MODELO CPM670/200CL, PARA PLANTA BAJA + 4 NIVEL Y 10 BAÑOS O 110 SALIDAS, GASTO DE 140 LTS/MIN. CARGA 45-65 PSI, BOMBA 3 HP. A 110 VOLTIOS, Y TANQUE PRECARGADO A 43 PSI DE 200 LITROS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | PZA | 1 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
EH-4 | TUBO PVC HID. RD 21 - 11 KG/CM2 - TRAMO 6 MTS. 2'' INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE CORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. | M | 70 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
EH | TOTAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
CM | TOTAL DE CUARTO MAQUINAS |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
ST | SEÑALIZACIONES DE TRANSITO
ST-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO DE 66X41 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 Y CON POSTE PTR DE 2X2" X 3M DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 25 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD FABRICADO 100% DE HULE RECICLADO MOLDEADO POR COMPRESIÓN Y PREPOLÍMERO DE POLIURETANO. MARCA: GNR, MODELO: EASY RIDER. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE HULE CON ACABADO NATURAL DE 10X15X183CM EN DOS PARTES. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 29 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR AMARILLO TRÁNSITO EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES DE 40 CMS. DE ANCHO, LONGITUD DE 4M. Y SEPARACIÓN ENTRE SÍ DE 40 CMS. INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 12 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR AMARILLO TRÁNSITO PARA DELIMITACIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, EN RAYAS DE 10 CMS. DE ANCHO Y LONGITUD DE 5.00 M. INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 145 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR AMARILLO TRÁNSITO EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PENDIENTE PARA SUBIR A BANQUETA EN PASO DE ESTACIONAMIENTO. INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 14 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIOR COLOR AZUL EN LOGOTIPO UNIVERSAL DE DISCAPACITADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y NORMAS. INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST-8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIOR COLOR AZUL EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS EN ESTACIONAMIENTO. INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
ST | TOTAL DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
JAR | JARDINERIA
JAR-1 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA DE ABANICO MEXICANA, WASHINGTONIA ROBUSTA (WASHINGTONIA ROBUSTA) DE ALTO PROMEDIO DE 6M, EN CAJA DE 56" , INCLUYE: PRIMEROS RIEGOS, GARANTÍA DE PLANTACIÓN 90 DÍAS , EXCAVACIÓN DE PROFUNDIDAD NECESARIA, RELLENO DE MATERIAL LIMO-ARENOSO, COLOCACIÓN DE UN SACO APROX. 0.020 M3 DE TIERRA PREPARADA (COMPOSTA), GRÚA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 78 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
JAR | TOTAL DE JARDINERIA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
LIM | LIMPIEZA
LIM-1 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLÚMENES MENORES, MATERIALES MISCELÁNEOS DE LIMPIEZA ( JABÓN, MANEJO DE AGUA Y CLORO) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO. | M2 | 1150 |  | PESOS 00/100 | 0 | PESOS 00/100
LIM | TOTAL DE LIMPIEZA |  |  |  |  | 0 | PESOS 00/100
Total |  |  | 14847.02 |  |  | 0
Note on B207: E. Isaac Ríos Albarrán: Decia 3"
Note on B218: E. Isaac Ríos Albarrán: Decia 1 Tonelada y debe decir 1.5 Toneladas
Note on B238: E. Isaac Ríos Albarrán: Se actualizo concepto, decia: PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.12 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE: CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR